Con un atento y cordial saludo, señora Economista, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en cumplimiento al Apéndice 4, Anexo XII del “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte y Colombia, Perú y Ecuador, por otra”; así como en la Guía práctica para la aplicación del mismo, solicita al Servicio Nacional de Contratación Pública, la publicación del “Aviso de Contratación Pública Prevista”, en la página WEB establecida para este efecto, conforme a la información que detallo a continuación:

Datos de la Entidad Contratante:

 

	RUC:
	1360051890001

	 
 
Dirección:
	País: Ecuador Provincia: Manabí Ciudad: Manta
Dirección: VIA MONTECRISTI - MANTA KM 4 1/2 SN y AV. EMILIANO BARCIA

	Contacto:
	Ing. Miguel Ángel Guevara Yulan e Ing. Alexander Roberto Loor Giler

	Correo Electrónico
	miguel.guevara@iess.gob.ec, alexander.loor@iess.gob.ec

	Teléfono
	053702910

	Costo por edición de documentación:
	USD 0,00 No se cobrará por el costo de edición de la documentación


 
 Descripción del Proceso de Contratación:
 

	Objeto:
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL GENERAL MANTA

	Código de Proceso en SERCOP:
	SIE-IESSMANTA-063-21

	Código CPC:
	342100211 


	Código CPC Nivel 5:
	34210

	Tipo de Adquisición:
	Contratación de bienes normalizados

	 
 
 
Monto Sin IVA:
	De acuerdo al cuarto inciso del artículo 12 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP “(() las entidades contratantes, al momento de crear y publicar la documentación del procedimiento de contratación quedan prohibidas de publicar a través del Portal Institucional de Contratación Pública, información que permita identificar el presupuesto referencial del objeto de contratación, con el fin de cumplir con lo señalado en el Art. 265 de esta codificación (…)”; por tal razón, no se indicará el presupuesto referencial para el presente proceso de contratación.

	 
Plazo de ejecución:
	El plazo de ejecución de la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL GENERAL MANTA, será de 365 días calendario contados desde el siguiente día de la suscripción del contrato.

	Cantidad de mercadería o servicio objeto de la contratación:

	9. Especificaciones Técnicas (bienes u obras) o Términos de Referencia (servicio, incluido consultorías). 

9.1. Especificaciones del Oxígeno Medicinal Gaseoso: 

Todos los productos solicitados por la institución deberán cumplir con las especificaciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, para gases medicinales conforme al RO 296 el cual establece que los gases medicinales son medicamentos: Especificaciones del Oxígeno Medicinal Gaseoso:

Oxígeno Fase Gaseosa 99.5% v/v de pureza mínima. Humedad Fase Gaseosa 60 ml/m3 máximo. El oxígeno medicinal gaseoso, deberá cumplir con los requerimientos establecidos en el Reglamento 763 del Ministerio de Salud Pública inscrito en el registro oficial 296 de marzo 19 de 2004. La empresa proveedora de gases medicinales proveerá a su costo los cilindros necesarios para el abastecimiento del oxígeno gas medicinal, los mismos que por motivos de seguridad cumplen con lo establecido en las normas NTE INEN 2049 y permanecerán en el Hospital durante la vigencia del contrato de suministro. El oxígeno gaseoso medicinal deberá tener una vida útil de dos años contados a partir de la fecha de su producción. 

9.2. Especificaciones del Oxígeno Medicinal Líquido: 

Oxígeno Fase Gaseosa 99.5% de pureza mínima. Humedad Fase Gaseosa 60 ml/m3 máximo. En caso de que el sistema de producción de Oxígeno Medicinal Líquido es mediante un proceso de Licuefacción de Aire, no se requerirá el análisis de CO2 y CO. En caso de que se posea otro tipo de sistemas de producción, la empresa proveedora deberá presentar los análisis antes mencionados. El sistema de producción deberá cumplir con los requerimientos establecidos en el Reglamento 763 del Ministerio de Salud Pública inscrito en el registro oficial 296 de marzo 19 de 2004.La empresa proveedora de gases medicinales deberá proveer a su costo el tanque estacionario, los equipos y accesorios necesarios para el normal abastecimiento del oxígeno líquido medicinal, los mismos que deberán ser devueltos por la Institución una vez que termine el contrato de suministro. 

9.3. Especificaciones del Aire Comprimido 

Requisitos 

Unidad 

Tipo N: Aire Medicinal 

Oxigeno * 

%V/V 

21,4 

Humedad 

ml/m3 

67 

Monóxido de Carbono 

ml/m3 

10 

Dióxido de Carbono 

ml/m3 

500 

Dióxido de Azufre 

ml/m3 

5 

Gases de Nitrógeno 

ml/m3 

2,5 

Solventes Halogenados 

ml/m3 

-- 

Hidrocarburos Totales 

ml/m3 

-- 

Aceite 

mg/m3 

0,1 

Olor 
-- 
No perceptible 

El aire comprimido medicinal, deberá cumplir con la norma INEN 2378. Los envases de alta presión en que este está envasado deberán cumplir con las normas INEN 2049 y 811.

9.4. Especificaciones de Dioxido de Carbono: 

Requisitos 
Unidad 
Min 
Max 

Pureza (fase gaseosa) 
%V/V 
99,0 
-- 

Monóxido de Carbono (fase gaseosa 
ml/m3 
-- 
0,001 

Dióxido de Carbono (fase gaseosa) 
ml/m3 
-- 
0,03 

Amoníaco (fase gaseosa) 
ml/m3 
-- 
0,025 

Aire (fase Liquida) 
ml/m3 
-- 
1,0 

Óxidos de Nitrógeno (fase gaseosa) 
ml/m3 
-- 
1,0 

Cloro (fase gaseosa) 
ml/m3 
-- 
1,0 

Humedad del producto final (fase gaseosa) 
ml/m3 
-- 
200 

Los cilindros por motivos de seguridad deben cumplir con lo establecido en las normas NTE INEN 2049. Todos los cilindros serán devueltos al proveedor, una vez que termine el contrato de suministro. 

9.5. Especificaciones Nitrógeno líquido 

Nombre del producto: Nitrógeno líquido Sinónimos: Nitrógeno, NF, LIN, nitrógeno líquido criogénico, nitrógeno líquido. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

COMPONENTE % MOLAR NUMERO CAS LIMITES DE EXPOSICIÓN 

Nitrógeno 99.999% 7727-37-9 TLV : Gas 

Propiedades físicas y químicas Densidad de gas a 0°C (32°F), 1 atm: 1.153 kg/m3 (0.072 lbs/ft3) 

Punto de ebullición a 1 atm: -195.8°C (-320.4°F) 

Punto de congelación / fusión a 1 atm: -210°C (-345.8°F) 

pH: No aplica. 

Peso especifico (aire = 1) a 21.1°C (70°F): 0.906 

Peso molecular: 28.01 

Solubilidad en agua vol/vol a 0°C (32°F) y 1 atm: 0.023 

Grado de expansión: No aplica. 

Grado de evaporación (nBuAc = 1): No aplica. 

Olor umbral: No aplica. 

Volumen especifico del gas (lb/ft3) : 13.8 

Presión de vapor a 21.1°C (70°F): No aplica. 

Coeficiente de distribución agua / aceite: No aplica. 

Apariencia y color: Gas incoloro y sin olor. 

9.6. Especificaciones de los cilindros de alta presión 

La empresa proveedora de gases medicinales se comprometerá a entregar a su costo todos los envases, en perfectas condiciones, para el aprovisionamiento de los gases medicinales, y otros afines, los mismos que por motivos de seguridad deben disponer de: Tapas protectoras: Las válvulas de los cilindros, por estar fabricadas en bronce, venir protegidas con un dispositivo especial (tapa fija o móvil de acero) lo que impide el contacto directo en el momento de un accidente, caída, golpe y evitar así el súbito escape de los gases medicinales a alta presión que puede ser peligroso. Pruebas de presión: Absolutamente todos los cilindros para almacenamiento de gases medicinales a alta presión son sometidos, cada 5 años, a una prueba hidrostática conforme a la norma INEN 2049, llevada a cabo a 1.5 veces la presión de trabajo normal. La vigencia de la prueba, puede ser verificada con la fecha de prueba marcada en el domo de todos los cilindros. Las pruebas hidrostáticas se llevan a cabo en los talleres del proveedor ganador que cuente con la certificación del INEN 2049. 

9.7. Tanque Estacionario para el almacenamiento y suministro de Oxígeno Líquido Medicinal 

La empresa proveedora de gases medicinales será responsable de suministrar a su costo en la base de hormigón de 210 Kg/cm2 ya instalada en el Hospital General el tanque de almacenamiento de oxígeno líquido, gasificador, sistemas de regulación de presión, acometida principal de tubería de cobre, el mismo que se empatará con el actual banco de cilindros de propiedad del Hospital, el cual tendrá como función ser el banco de reserva para garantizar un suministro seguro y oportuno de oxígeno medicinal. 

• Aislamiento especial para mantener temperaturas del orden de ciento ochenta y tres grados centígrados bajo cero (-183° C). 

• Tanque interior fabricado en acero inoxidable con aislamiento térmico al vacío. Contar con dos manómetros, uno análogo y otro digital que indica la presión interna del tanque. 

• Medidores de nivel debidamente calibrados, lo que garantiza que la cantidad del producto líquido entregado a nuestros clientes es la correcta. 

• Sistema de regulación de la presión. 

La empresa proveedora de gases medicinales deberá entregar un intercambiador de calor, cuya función es la de vaporizar adecuadamente el oxígeno del tanque. La instalación deberá incluir un conjunto de regulación dúplex de presión, el cual entrega a la línea principal, oxígeno entre 55 y 65 psi. 

Seguridad. El Tanque y los equipos asociados que se suministran al Hospital que son de propiedad de la empresa proveedora de gases medicinales, por motivos de seguridad deberán cumplir con lo siguiente: Para garantizar un suministro seguro al hospital, el tanque principal deberá tener un rango de capacidad de 5700Kg de oxígeno líquido medicinal, se aceptarán con capacidades superiores siempre y cuando previamente se realice el estudio (previa aprobación por parte de la comisión técnica del hospital) y construcción de reforzamiento de base del tanque que se define a continuación: Estudio y Construcción de reforzamiento de base del tanque. La empresa proveedora de gases medicinales será responsable 100% de la instalación de este tanque, el diseño y reforzamiento de base de cimentación (de ser el caso) para el tanque criogénico, considerando los movimientos telúricos recientes en el país, no obstante se considerará ampliación de plazo de entrega del Tanque Criogénico, debiendo sustentar y garantizar la atención ininterrumpida para el hospital durante el tiempo que tarde en colocar el tanque de manera técnica y óptima. Mantenimiento. La empresa proveedora de gases medicinales, como propietario del tanque estacionario instalado en el hospital, será responsable de la operación y mantenimiento del mismo. Esto deberá incluir, inspecciones periódicas, así como completar o cambiar las conexiones y elementos que sean necesarios. Las tuberías y conexiones deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la norma la NFPA 99. Las redes de tuberías que forman parte del sistema deberán ser de cobre rígido tipo K o L, sin costura.

	Tipo de compra:
	Servicio

	Tipo de Procedimiento:
	Subasta Inversa Electrónica

	Comprenderá negociación:
	Conforme a la normativa legal vigente

	Fecha límite para presentación de solicitudes:
	 
No aplica

	 
 
 
Dirección para presentación de ofertas:
	Conforme circular Nro. SERCOP SERCOP 2020 0022 C de 27 de octubre de 2020, el SERCOP manifestó en su numeral VI. Formas de entrega y recepción de ofertas: los siguiente : “(…) Por lo que, bajo los parámetros desarrollados a lo largo del presente oficio circular, se colige que es responsabilidad y atribución exclusiva de la entidad contratante establecer en los respectivos pliegos si las ofertas se presentarán exclusivamente por el Portal de COMPRAS PÚBLICAS o también en ventanilla o por correo electrónico (...)", en tal virtud, en el presente proceso de contratación: La oferta se presentará de forma física en Hospital General Manta, ubicada en VIA MONTECRISTI -
MANTA KM 4 1/2 SN y AV. EMILIANO BARCIA, HOSPITAL GENERAL MANTA (adjuntando un CD o una Unidad de Memoria con toda la información electrónica de la oferta) o electrónicamente al correo del secretario de la comisión técnica y/o gestor del proceso; y, además a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. Es importante recalcar que debe presentar obligatoriamente la oferta física o electrónica independientemente de la subida de la información al Portal de Compras Públicas (archivo Ushay); hasta el día y hora establecida en el cronograma de este proceso.

	Fecha límite de presentación de ofertas:
	 
De conformidad con lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación

	Idioma de presentación de las ofertas:
	 
Español

	Condiciones para la presentación de los proveedores:
	 
De conformidad con lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación



Este requerimiento lo realizo en calidad de delegado de la máxima autoridad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conforme a las competencias atribuidas en el numeral 16 del artículo 4 de la Resolución Administrativa Nro. IESS-DG-DR-2018-008-RFDQ de 21 de noviembre de 2018, vigente.
Nota: Para mejor entendimiento se adjunta este memorando en formato Pdf y Docx, y los TDR´s.
